| - 产品类型 | - 故障现象 | - 故障原因 | - 维修方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 商用纯水机故障排除(0.25T/hrb) | - 显示低压 | - 自来水停水 - 自来水压力不稳定 - 进水管径＜25mm流量不够 - 前置PP棉滤芯堵塞 - 进水电磁阀损坏 - 低压开关老化 | - 待供水正常后使用 - 测量水压是否低于0.1Mpa，必要时（安装增压泵）增加水压 - 更换 - 更换 - 更换 |
|  | - 显示过载 | - 热过载继电器损坏 - 水泵电容损坏 - 水泵电机或泵体损坏 - 高压开关损坏无法闭合导致水泵长时间运行 | - 更换 - 更换 - 转动水泵风扇叶轮，若水泵轴承损坏则更换 - 检查纯水压力超出0.4Mpa未停机则更调整或更换高压开关 |
|  | - 制水量变小 | - 前置滤芯堵塞 - RO膜堵塞 - 水泵有空气 | - 更换 - 更换 - 打开水泵排气孔，将空气排出 |
|  | - 制水不停机 | - 管道泄压 - 泄压电磁阀故障 - 高压开关故障 | - 检查纯水管路是否泄压 - 冲洗电磁阀故障，导致纯水从排污口泄压 - 老化或失灵 |
|  | - TDS值增高 | - 泵后压力过高 - 源水压力过高 - RO膜穿孔 | - 流量调试至合适范围 - 检查是否源水压力过高≥0.4Mpa，若过高需增加减压阀 - 检查泵后压力和流量计等参数是否正常，如正常则RO膜穿孔，更换RO膜 |
|  | - 口感不好 | - 后置活性炭到期 | - 更换 |
|  | - 交替显示制水和冲洗 | - 高压开关损坏无法准确闭合或断开 | - 检查更换 |